## 数据一
功能码： | 3 | 地址 | 参数名 | 放大倍数 | 单位 | 显示方式
|  | 4X9001 | 室内回水温度 | 10 | ℃ | 0
|  | 4X9002 | 室内出水温度 | 10 | ℃ | 0
|  | 4X9003 | 室内冷媒进温度 | 10 | ℃ | 0
|  | 4X9004 | 室内冷媒出温度 | 10 | ℃ | 0
|  | 4X9005 | 室内机拨码 | 1 |  | 0
|  | 4X9006 | 开/关机 | 1 |  | 0
|  | 4X9007 | 设定模式 | 1 |  | 0
|  | 4X9008 | 制冷设定温度 | 10 | ℃ | 0
|  | 4X9009 | 制热设定温度 | 10 | ℃ | 0
|  | 4X9010 | 冬季防冻等级 | 1 |  | 0

## 数据二
功能码： | 3 | 地址 | 参数名 | 放大倍数 | 单位 | 显示方式
|  | 4X7001 | 室外温度 | 10 | ℃ | 0
|  | 4X7002 | 排气温度 | 10 | ℃ | 0
|  | 4X7003 | 吸气温度 | 10 | ℃ | 0
|  | 4X7004 | 化霜温度 | 10 | ℃ | 0
|  | 4X7005 | 低压饱和温度 | 10 | ℃ | 0
|  | 4X7006 | 型号 | 1 |  | 0
|  | 4X7007 | 实际频率 | 1 | Hz | 0
|  | 4X7008 | 目标频率 | 1 | Hz | 0
|  | 4X7009 | 计算能力 | 1 | % | 0
|  | 4X7010 | 排气过热度 | 10 | ℃ | 0
|  | 4X7011 | 吸气过热度 | 10 | ℃ | 0
|  | 4X7012 | EEV步数 | 1 | B | 0
|  | 4X7013 | 故障状态 | 1 |  | 0
|  | 4X7014 | 压缩机电流 | 10 | A | 0
|  | 4X7015 | AC电流 | 10 | A | 0
|  | 4X7016 | IPM温度 | 10 | ℃ | 0
|  | 4X7017 | PFC温度 | 10 | ℃ | 0
|  | 4X7018 | AC电压 | 1 | V | 0
|  | 4X7019 | 排气保护等级 | 1 |  | 0
|  | 4X7020 | 压缩机保护等级 | 1 |  | 0
|  | 4X7021 | IPM温度保护等级 | 1 |  | 0
|  | 4X7022 | PFC温度保护等级 | 1 |  | 0
|  | 4X7023 | AC电流保护等级 | 1 |  | 0
|  | 4X7024 | Tn | 1 |  | 0
|  | 4X7025 | DI1 | 1 |  | 0
|  | 4X7026 | DI2 | 1 |  | 0
|  | 4X7027 | 低压压力 | 10 | Kpa | 0
|  | 4X7028 | 低压防冻保护等级 | 1 |  | 0
|  | 4X7029 | 辅路出口温度 | 10 | ℃ | 0
|  | 4X7030 | 辅路进口温度 | 10 | ℃ | 0
|  | 4X7031 | 辅阀开度 | 1 | B | 0
|  | 4X7032 | 驱动类型 | 1 |  | 0

## 数据三
功能码： | 1 | 地址 | 参数名 | 放大倍数 | 单位 | 显示方式
|  | 4X5001 | 回水温度 | 0 |  | 1
|  | 4X5002 | 回水温度 | 0 |  | 1
|  | 4X5003 | 回水温度 | 0 |  | 1
|  | 4X5004 | 回水温度 | 0 |  | 1
|  | 4X5005 | 回水温度 | 0 |  | 1
|  | 4X5006 | 回水温度 | 0 |  | 1
|  | 4X5007 | 回水温度 | 0 |  | 1
|  | 4X5008 | 回水温度 | 0 |  | 1
|  | 4X5009 | 回水温度 | 0 |  | 1
|  | 4X5010 | 回水温度 | 0 |  | 1

## 数据四
功能码： | 1 | 地址 | 参数名 | 放大倍数 | 单位 | 显示方式
|  | 0X9001 | 水泵状态 | 0 |  | 2
|  | 0X9002 | 电加热状态 | 0 |  | 2
|  | 0X9003 | 回水温度传感器故障 | 0 |  | 2
|  | 0X9004 | 出水温度传感器故障 | 0 |  | 2
|  | 0X9005 | 冷媒进温度传感器故障 | 0 |  | 2
|  | 0X9006 | 冷媒出温度传感器故障 | 0 |  | 2
|  | 0X9007 | 水流量保护 | 0 |  | 2
|  | 0X9008 | 室内防冻保护 | 0 |  | 2
|  | 0X9009 | 电加热温度保护 | 0 |  | 2
|  | 0X9010 | 冬季防冻保护 | 0 |  | 2
|  | 0X9011 | 内机EEP故障 | 0 |  | 2

## Sheet1
功能码： | 1 | 地址 | 参数名 | 放大倍数 | 单位 | 显示方式
|  | 0X7001 | 压缩机加热带 | 1 |  | 2
|  | 0X7002 | 冷凝风机高速 | 1 |  | 2
|  | 0X7003 | 冷凝风机中速 | 1 |  | 2
|  | 0X7004 | 冷凝风机低速 | 1 |  | 2
|  | 0X7005 | 定速压缩机 | 1 |  | 2
|  | 0X7006 | 经济电磁阀 | 1 |  | 2
|  | 0X7007 | 底盘电加热 | 1 |  | 2
|  | 0X7008 | DO8 | 1 |  | 2
|  | 0X7009 | 四通阀1 | 1 |  | 2
|  | 0X7010 | 液管电磁阀 | 1 |  | 2
|  | 0X7011 | 故障输出 | 1 |  | 2
|  | 0X7012 | DO12 | 1 |  | 2
|  | 0X7013 | 预留 | 1 |  | 2
|  | 0X7014 | 预留 | 1 |  | 2
|  | 0X7015 | 预留 | 1 |  | 2
|  | 0X7016 | 预留 | 1 |  | 2
|  | 0X7017 | 高压保护 | 1 |  | 2
|  | 0X7018 | 低压保护 | 1 |  | 2
|  | 0X7019 | 排气温度过高保护 | 1 |  | 2
|  | 0X7020 | 吸气温度传感器故障 | 1 |  | 2
|  | 0X7021 | 化霜温度传感器故障 | 1 |  | 2
|  | 0X7022 | 排气温度传感器故障 | 1 |  | 2
|  | 0X7023 | 低压传感器故障 | 1 |  | 2
|  | 0X7024 | 室外温度传感器故障 | 1 |  | 2
|  | 0X7025 | IPM故障 | 1 |  | 2
|  | 0X7026 | AC频率偏差过大 | 1 |  | 2
|  | 0X7027 | 压缩机过电流 | 1 |  | 2
|  | 0X7028 | IPM过温停机 | 1 |  | 2
|  | 0X7029 | PFC故障 | 1 |  | 2
|  | 0X7030 | 直流母线过欠压 | 1 |  | 2
|  | 0X7031 | 软件故障 | 1 |  | 2
|  | 0X7032 | AC输入过欠电压 | 1 |  | 2
|  | 0X7033 | AC输入过电流 | 1 |  | 2
|  | 0X7034 | 与驱动板的通讯故障 | 1 |  | 2
|  | 0X7035 | 与IDU的通讯故障 | 1 |  | 2
|  | 0X7036 | IGBT温度保护 | 1 |  | 2
|  | 0X7037 | 失步故障 | 1 |  | 2
|  | 0X7038 | 缺相故障 | 1 |  | 2
|  | 0X7039 | MCU故障 | 1 |  | 2
|  | 0X7040 | 电流检测电路故障 | 1 |  | 2
|  | 0X7041 | 化霜 | 1 |  | 2
|  | 0X7042 | EEP故障 | 1 |  | 2
|  | 0X7043 | AC过压（主板） | 1 |  | 2
|  | 0X7044 | AC欠压（主板） | 1 |  | 2
|  | 0X7045 | IPM高温（主板） | 1 |  | 2
|  | 0X7046 | 压缩机过流（主板） | 1 |  | 2
|  | 0X7047 | 低压防冻结 | 1 |  | 2
|  | 0X7048 | AC过流（主板） | 1 |  | 2
|  | 0X7049 | 外机拨码错误 | 1 |  | 2
|  | 0X7050 | 制冷防冻结保护 | 1 |  | 2
|  | 0X7051 | 制热防高温保护 | 1 |  | 2
|  | 0X7052 | 扩展板通讯故障 | 1 |  | 2
|  | 0X7053 | 辅路出口温度探头故障 | 1 |  | 2
|  | 0X7054 | 辅路进口温度探头故障 | 1 |  | 2
|  | 0X7055 | 频率不稳 | 1 |  | 2
|  | 0X7056 | 反馈故障 | 1 |  | 2
|  | 0X7057 | 过功率 | 1 |  | 2
|  | 0X7058 | 压缩机型号不匹配 | 1 |  | 2
|  | 0X7059 | 低频运行保护 | 1 |  | 2
|  | 0X7060 | 超环温保护 | 1 |  | 2